## Slide 1: EBO – Uitleg bij uitgewerkt voorbeeld 1
VBBV- januari 2016

## Slide 2: Voorbeeld stoombalans
2 stoomniveaus: 30 en 10 bara
Stoomketel en WKK produceren 30 bar stoom
Productie 10 bar stoom via waste heat boiler
Tegendrukstoomturbine tussen 30 en 10 bar
4 warmtewisselaars plus fakkel op 10 bar
Condensaat is op 150°C en loopt naar flashvat op 1,7 bar
Ontgasser krijgt opmaakwater van 15°C en stoom van 10 bar naast de 1,7 bar flashstoom

## Slide 5: Invullen stoombalans (2015)
Gemeten stoomdebiet omrekenen naar GJ/j en invullen per verbruiker:
  10t/h 10 bar stoom: 10*8500*2,777 = 236045 GJ: rij 72 AR-AT
Gemeten of geschat condensaatdebiet per verbruiker omrekenen naar GJ/j
  Van de 10 t/h stoom loopt 5 t/h terug: 5*8500*0,632 = 26860 GJ: rij 73 (negatief vermits productie van condensaat): AR en AT
Geproduceerde stoom uit stoomketel of WKK in GJ/j op rij 72 (negatief): 18,5*8500*2,995 = -471786 GJ/j : G
Stoomturbine: verschil tussen GJ in en uit op rij 72
  30*8500*(2,995-2,777) = 39525GJ/j (+, verbruik): E

## Slide 6: Invullen stoombalans (2014)
Warmteverbruik berekend via proceszijde ǂ stoombalans
  Stoombalans corrigeren via kolom AD
  3 verbruikers berekend via proceszijde: 182325*3= 546975 GJ
  komt overeen met 546975/8500/(2,777-0,632) = 30 ton/h stoom
  Condensaatwarmte 30 ton stoom= 30*8500*0,632 = 161160 GJ
  Deze 161160 GJ komt in cel AD72 (+: verbruik) of
  = 2,777*30*8500 – 546975 = 161160 GJ
  Cel AD73 bevat warmte van condensaat dat werkelijk terugloopt naar de ontgasser en nog niet is opgenomen op rij 73 (-, verbruik)
    In voorbeeld: (5 + 6,3 + 5)* 8500 * 0,632 = 87564 GJ (van de 161160)
    De rest van het condensaat is verloren

## Slide 7: Invullen stoombalans (2014)
Verbruik ontgast water in meerdere stoomgeneratoren
  Verdeel het boiler feedwater (BFW) op basis van het debiet aan ontgast water naar elk van de stoomgeneratoren
VB: 3 ontgassers (stoomketel, HRSG, waste heat boiler)
  Verbruik BF-water: 20,2; 14 en 1,5 ton/h, totaal 35,7 ton/h
  Bereken de fractie naar elke generator: bvb: 20,2/35,7 = 0,57 en verder 0,39 en 0,04
  Condensaat terugloop: 62254 GJ
  Stoomverbruik ontgasser: 67521 GJ

## Slide 8: Volgende jaren
2015 = 2014, maar hogere make up water temperatuur
2016: minder stoomverbruik in warmtewisselaars 1; 2; 3 en 4 (life stoom)
2017 = 2016 voor stoom, maar installatie windturbine en minder elektriciteitsverbruik
2018: nieuwe stoomturbine met minder stoomverbruik en minder stoomverbruik in warmtewisselaar 1 en 3

## Slide 9: Dank u! Vragen?